別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

⑤

| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | - 消防食堂 |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 |  |  |  |
| 所在 |  |  | - 加賀市弓波町２５７ |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 点 検 |  |  | 点検年月日 |  |  | - 年 月 日～ 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | - 氏名 消防 太郎 |  |  | 点検者 所属会社 |  |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 判定 |  | 不 良 内 容 |  |  |
|  |  |  |  |  | 避難口 |  | 通路 | 客席 |  |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘 導 灯 | 外箱・表示面 |  |  | 種類 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 視認障害等 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 非常電源 （内 蔵 型） |  |  | 外形 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能 | 1個 |  |  |  |  | × |  | バッテリー容量不足 |  | バッテリー交換済み |
|  | 光源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 点検スイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 信号装置等 | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誘導灯及び誘導標識点検票（その２）

⑤

| 誘導標識 | 外形 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 視認障害等 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |  |
|  | 採光又は照明 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |  |
|  | ※表 示 面 の 輝 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※設 置 場 所 の 照 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※ヒューズ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※※非常電源 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |  |  | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第28条の２第１項第３号ハ並びに第28条の３第４項第３号の２及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第５第３号⑸に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

７　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

８　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯・標識点検票記載要領

以下の①～⑤までの項目を記入してください。それ以外の箇所は記入する必要はありません。

- 建物名称を記入してください。

- 建物住所を記入してください。

- 点検した日を記入してください。

- 点検者の氏名を記入してください。

- 各項目の検査を実施し、不良の場合は、種別・容量等の内容欄に不良の個数を記入してください。判定の欄には、すべて正常であれば〇を、不良なものがあれば×を記入してください。不良内容の欄は不良の内容を記入してください。

誘導灯の場合

【外箱及び表示面】

種類・・・設置されている誘導灯の種類は適正か、目視により点検する。

視認障害・・・所定位の位置に設置されており、間仕切り、広告物、装飾等による視認障害がないか、目視により点検すること。

外形・・・表示パネルが損傷していないか、目視により点検する。

表示・・・ブレーカーの表示及び専用回路である旨の表示を目視により点検する。

【非常電源】

外形・・・変形・損傷等がないことを目視により点検する。

表示・・・バッテリーに電圧値・容量が表示されていることを目視により点検すること。

機能・・・非常電源に切り替えて、２０分間点灯できるか点検すること。

【光源】・・・正常に点灯しているか、目視により点検すること。

【点検スイッチ】・・・点検スイッチに変形損傷がないか、目視で点検すること。点検スイッチを押した瞬間に非常電源に切り替わり、離すと常用電源に切り替わるか、点検すること。

【ヒューズ類】・・・変形損傷がないか、目視により点検すること

【結線接続】・・・断線、端子の緩み等がないか、目視により点検すること。

誘導標識の場合

【外形】・・・変形、損傷、脱落、著しい汚損等がないか、目視により点検すること。

【視認障害等】・・・所定位の位置に設置されており、間仕切り、広告物、装飾等による視認障害がないか、目視により点検すること。

【採光又は照明】・・・識別に十分な明るさがあるか、目視により点検すること。